ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

ОПШТИ УСЛОВИ

- Извођач радова је дужан пре почетка да проучи пројекта и да благовремено затражи од пројектанта сва евентуална објашњења.

- За све евентуалне промене у пројекту и одступања ма које врсте, како у погледу техничког решења тако и у погледу избора материјала, мора се прибавити писмена сагласност инвеститора односно његовог стручног надзорног органа. Уколико се ово не учини изводјач сноси одговорност за извршење радова у вези са изменама.

- Извођач је дужан да води посебан дневник рада на прописан начин. Непредвиђени радови или повећање предвиђених радова по количини и утрошку материјала, односно измене радова, морају претходно бити одобрене од стране инвеститора или његовог надзорног органа и уписане у дневник рада од стране тог лица.

- Правилником извођења радова извођач мора водити рачуна да не дође до оштећења објекта или материјала на коме се радови изводе. Сву причињену штету, било услед недозвољене стручности или необразованости у раду, извођач је дужан да надокнади инвеститору или другом извођачу, који упоредо изводи радове, односно о свом трошку изврши потребне оправке.

- За потребно штемовање зидова у циљу полагања каблова извођач и инвеститор, односно извођач грађевинских радова споразумеће се на лицу места.

- Код извођења мора се водити рачуна да се што мање оштете већ изведени радови и постојећа инсталација. Исто тако спровести координацију послова, чиме се избегавају сметње у раду и непрописна одступања.

- Рушење или штемовање армирано бетонских конструкција сме се вршити само уз писмену сагласност градјевинског надзорног органа.

- Инсталација се мора извести према текстуалном и графичком делу овог елабората и важећим СРПС прописима за изводјење ове врсте.

- Сав материјал који се употребљава мора одговарати стандардима и бити првокласног квалитета. Материјал који не испуњава ове услове не сме бити употребљен.

10.За исправност изведених радова извођач гарантује једну годину дана, рачунајући од дана колаудације. Сви кварови који настану у том периоду због употребе рђавог материјала или несолидне израде извођач је дужан да отклони без права надокнаде.

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА

Енергетски каблови се полажу у земљу, у канале, на регале, на стубове, преко мостова итд.

Траса кабла се бира тако да испуњава оптималне техничке и економске услове.

Траса мора да буде ускладјена са трасама других подземних инсталација: водовода, канализације,телефона, топловода, гасовода итд.

Енергетски кабл се полаже ручно или применом механизације. Вучење кабла врши се помоћу затезне чарапе и ли затезне стезаљке везане за проводнике или за арматуру од челичних жица.

Није дозвољено вучење кабла моторним возилом, вучење кабла по земљи и упредање кабла. При полагању морају да се испуне захтеви о дозвољеним полупречницима савијања и о дозвољеним вучним силама (Техничка препорука ЕДС ТП-3, Септембар 2000.године).

Најнижа температура околине при којој је дозвољено полагање енергетског кабла износи:

- +5C за папирне каблове (НПО 13-АС итд.) и каблове са PVC изолацијом и/или PVC плаштом (ППОО-АСЈ, XХП 48 итд.);

- -10C за каблове са UPE изолацијом и PE плаштом (XХЕ 49-А итд.).

Толерише се пад температуре и испод датих вредности у трајању од највише 3 часа (поноћни мразеви) током 24 часа пре полагања кабла. Ако не може да се избегне полагање кабла када су температуре околине испод предходно ваведених  вредности, тада кабл пре полагања треба да се загреје држањем у топлој просторији или загревањем одговарајућим грејним телима, односно пропуштањем електричне струје кроз проводнике.

Загрејан кабл треба што брже да се транспортује и положи.

При загревању кабла на калему пропуштањем електричне струје, мора да се контролише темепратура плашта спољашњег реда кабла, која не сме да буде изнад 20C ако је температура ваздуха испод -10C, односно изнад 30C ако је темепратура ваздуха изнад -10C.

После полагања кабла, а код директног полагања у земљу пре потпуног затрпавања кабла, треба да се изврши напонско испитивање кабловског вода и да се сними траса кабловског вода.

Крајеви положеног кабла се обележавају помоћу плоћица на којима се налазе основни подаци о каблу и ознака прикључка. Није дозвољено постављање ове плочице на жилу кабла.

Обавезно је водјење катастра кабловских водова на графичком плану, са  посебно означеним местима укрштања са другим кабловима и подземним инсталацијама, спојним местима, тачним дужинама каблова и траса, са унетим основним подацима о кабловској канализацији (место, дужина, број цеви, број резервних цеви) итд.

## ДИРЕКТНО ПОЛАГАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ КАБЛОВА У ЗЕМЉУ

Препоручује се директно полагање енергетских каблова у земљу, у кабловски ров није димензије зависе од назначеног напона кабла, врсте тла, као и од броја каблова који се полажу у исти ров.

Нормална дубина рова у који се полаже кабл износи:

- 1,1 м за каблове 35 kV;

- 0,7 м до 0,8 м за каблове 1 kV, 10 kV и 20 kV.

Одступања су дозвољена на мањим дужинама при укрштањима са другим кабловима и инсталацијама, као и у случајевима неповољних услова полагања (на пример: каменито тло). Такође мора да се уважи и планирана кота терена. Ако се због разних препрека и инсталација кабл полаже на мању дубину, треба да се предвиди додатна заштита кабла од механичких оштећења применом заштитних цеви, бетонских кабловица итд.

Кабл се полаже тако да буде у средини слоја постељице дебљине 0,2 м, која се ставља на дно кабловског рова .

За набијање слоја постељице користе се искључиво ручни набијачи. За постељицу се користи мешавина песка и шљунка који имају добре карактеристике одводјења топлоте (висок садржај кварца) гранулације до 4 мм (на пример:  песак “Моравац”).

За постељицу може да се користи и ситнозрнаста земља (из откопа или допремљена), под условом да не садржи градјевински шут, камење, блато или земљу загађену хемикалијама.

У случају тешких услова одводјења топлоте и опасности од исушивања тла (на пример при полагању више каблова у исти ров на излазу из ТС, при укрштању са топловодом итд.), користе се постељице од специјалних мешавина, на пример: мешавина шљунка и песка “Моравца” са додатком до 15% млевеног кречњака, мешавина песка и цемента итд.

Кабловски ров се копа као отворени ров:

Само у случају укрштања кабла са трамвајском или железничком пругом, као и са путем или улицом када не сме да се омета саобраћај, буши се отвор за цев кроз коју се провлачи кабл. У урбаним насељима ови радови морају да се врше веома пажљиво због могућности оштећења других инсталација.

Кабл се полаже вијугаво, тако да је дужина кабла највише 2% већа од дужине трасе.

Ископан кабловски ров мора да буде видљиво обележен ради  сигурности пешака и возила. Улази у куће и пословне просторије треба да имају одговарајућа премоштења.

Затрпавање кабловског рова врши се земљом из откопа или допремљеном земљом, у слојевима од по 0,3 м, при чему за први слој који се ставља изнад постељице треба да се користи ситнозрнаста земља. Слојеви земље изнад постељице појединачно се набијају механичким набијачима.

Најмања збијеност земље у рову треба да буде 92% (СРПС У.Б1.038).

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла дуж целе трасе, треба да се поставе пластичне упозоравајуће траке.

Препоручује се следећи распоред упозоравајућих трака:

- При полагању кабла на регулисаним површинама поставља се једна упозоравајућа трака на 0,4  м изнад кабла .

- При полагању кабла на нерегулисаним површинама постављају се две упозоравајуће траке, од којих је прва на 0,3 м, а друга на око 0,5 м изнад кабла.

Директно полагање кабла у земљу

Ако се у исти ров полаже више каблова, тада број упозоравајућих трака и њихов међусобни размак треба да се одабере тако да сви каблови буду “покривени” овим тракама.

Пластична упозоравајућа трака је црвене боје, са утиснутим упозорењем да се испод траке налази енергетски кабл. Ширина траке треба да буде око 0,1 м, а квалитет материјала треба да гарантује век трајања траке од 30 година.

За прелаз пута у урбанистиичким насељима, уместо кабловске канализације  може да се користи директно полагање каблова у земљу, у ров дубине 1,4 м поставља се постељица кабла, изнад које се постављају армирано-бетонске плоче, слој земље (испуна) и слој мршавог бетона МБ-150.

После полагања, израде кабловских спојница и завршница, напонског испитивања комплетног кабловског вода и затрпавања, кабловска траса се доводи у првобитно стање: планира се земља, одвози се сувишна земља и материјал, поправљају се и асфалтирају саобраћајнице.

ПРИБЛИЖАВАЊЕ И УКРШТАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ И ТК КАБЛОВА

Заштита телекомуникационих водова од енергетских мора да се изводи у свему према “Техничким прописима о заштити водова електровеза од електричних водова”. Основне одредбе ових прописа су:

- При паралелном вођењу: хоризонтално растојање између телекомуникационих кабловских водова И енергетских кабловских водова 10кВ мора да износи најмање 0,5м.

- У случају да се ово растојање на неким местима не може постићи, на тим местима енергетске кабловске водове треба провести кроз цеви од проводног материјала.

- Полагање енергетских кабловских водова преко телекомуникационих кабловских водова није дозвољено.

- При укрштању енергетских кабловских водова са телекомуникационим кабловима, потребно је да угао укрштања буде што ближи правом углу. Угао укрштања треба да буде најмање 45°. Изузетно, уз узајамни споразум, угао укрштања може бити мањи од 45°, али не мањи од 30°.

- Вертикално растојање енергетских од телекомуникационих кабловских водова мора да износи најмање 0,3м. ако се ово растојање не може одржати, онда каблове на месту укрштања треба поставити у заштитне цеви од електрично проводног материјала дужине 2-3цм.

ПРИБЛИЖАВАЊЕ И УКРШТАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ КАБЛОВА СА ЦЕВИМА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад водоводних и канализационих цеви.

Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви треба да износи најмање 0,5 м за каблове 35 кВ, односно најмање 0,4 м за остале каблове.

При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање 0,4 м за каблове 35 кВ, односно најмање 0,3 м за остале каблове.

Уколико не могу да се постигну наведени размаци, на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев.

На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном или канализационом цеви, ров се копа ручно (без употребе механизације).

ПРИБЛИЖАВАЊЕ И УКРШТАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ КАБЛОВА СА ТОПЛОВОДОМ

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад топловода.

При укрштању, енергетски кабл се монтира изнад топловода, а изузетно и испод топловода.

Између енергетског кабла и топловода се при укрштању поставља топлотна изолација од полиуретана, пенушавог бетона итд.

Хоризонтални размак енергетског кабла од спољне ивице канала за топловод треба да износи најмање а=0,7 м за каблове 35 кВ, односно најмање а=0,6 м за остале каблове.

Уколико не могу да се постигну наведени најмањи размаци примењују се додатне заштитне мере којима се обезбеђује да температурни утицај топловода на кабл не буде већи од 20Ц, као:

- појачана изолација између топловода и енергетског кабла;

- примена каблова са изолацијом од умреженог полиетилена (XП00-АСЈ, XХЕ 49-А);

- примена металних екрана између кабла и топловода

- примена постељице од специјалних мешавина за затрпавање топловода и кабла, на пример: мешавина шљунка и песка “Моравца” са додатком од 15% млевеног кречњака, мешавина песка и цемента итд.

При укрштању и паралелном вођењу енергетског кабла за јавно осветљење и топловоде треба да се оствари размак од најмање 0,3 м.

ПРИБЛИЖАВАЊЕ И УКРШТАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ КАБЛОВА СА ГАСОВОДОМ

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад гасовода.

Размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном водјењу треба да буде најмање:

- 0,8 м у насељеним местима;

- 1,2 м изван насељених места.

Размаци могу да се смање до 0,3 м ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2 м са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.

МЕЂУСОБНО ПОВЕЗИВАЊЕ И УКРШТАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ КАБЛОВА

Међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три једножилна кабла) у истом рову одредјује се на основу струјног оптерећења, али не сме да буде мањи од 0,07 м при паралелном водјењу, односно 0,2 м при укрштању.

Да се обезбеди да се у рову каблови медјусобно не додирују, измедју каблова може целом дужином трасе да се постави низ опека, које се монтирају насатице на медјусобном размаку од 1 м.

КАБЛОВСКИ ПРИБОР

Кабловски прибор служи за затварање крајева кабла ради спречавања продора влаге, што се остварује помоћу кабловских завршница (глава) за унутрашњу и спољашњу монтажу и кабловских спојница.

Препоручује се коришћење топлоскупљајућег и хладноскупљајућег кабловског прибора.

Произвођач, односно испоручилац енергетског кабла, обавезан је да обезбеди целокупан материјал, алат и прибор за израду кабловских спојница и завршница, као и да изда детаљна упутства за њихову мотажу.

За спајање проводника препоручује се поступак пресовања (СРПС Н.Ф4.101), али је дозвољено коришћење и специјалних стезаљки са завртњима.

Стезаљке са завртњима користе се у рачвастим спојницама (“Т” или ниског напона на сабирнице разводне табле трансформаторске станице  или кабловске прикључне кутије.

Повезивање одвојеног кабла у рачвастој спојници изводи се без пресецања проводника главног вода.

За сваки тип пресе или стезаљке са завртњима, као и за целокупан материјал за пресовање, мора да се обезбеди атест овлашћене независне институције.

Кабловске спојнице и завршнице треба да монтирају стручно обучени радници који стриктно примењују сва упутства и захтеве произвођача, посебно у вези технолошке чистоће, непрекидности електричне заштите, слабопроводних слојева и плашта средњенапонских каблова итд.

ИСПИТИВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ КАБЛОВА И КАБЛОВСКОГ ПРИБОРА

Испитивање енергетског кабла са папирном изолацијом (НПО 13-АС, НПХО 13-А, НПХА 03-А итд.) врши се према СРПС Н.Ц5.025.

Испитивање енергетског кабла са изолацијом од полимерних материјала (XП00-АСЈ, ПП00-АС, XХЕ 49-А итд.) врши се према СРПС Н.Ц5.225, СРПС Н.Ц5. 235 и СРПС ИЕЦ 60502.

Испитивање кабла и кабловског прибора врши се као обавезно (комадно) исптивање, испитивање типа, специјално (посебно) испитивање и пријемно испитивање.

Каблови и кабловски прибор морају да поседују атест овлашћене независне институције.

Пријемно испитивање је испитивање које се обавља у присуству корисника (купца) и по правилу обухвата захтеве обавезног испитивања, а по договору и захтеве специјалних испитивања. Пријемно испитивање се изводи на најмање 10% дужине кабла или на споразумно утврђеном броју спојница или завршница.

ТРАНСПОРТ И ОДМОТАВАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ КАБЛОВА

Енергетски каблови се транспортују на калемовима. Изузетно, краћи комади каблова могу да се транспортују у намотаним котурима, под условом да се не прекораче дозвољени полупречници савијања.

За истовар кабла користи се дизалица, виљушкар, рампа итд. Калем кабла мора да се постави у вертикалан положај користећи одговарајуће подметаче и да се осигура од спонтаног покретања.

Котрљање дрвених калемова није дозвољено, осим на краћим деоницама (на пример при истовару). Котрљање је дозвољено само у правцу стрелице на спољашњој страни калема.

За одмотавање, калем треба да се подигне на чврсти сталак. Кабл се одмотава равномерним повлачењем са горње стране, тако да је смер одмотавања супротан од смера стрелице на спољашњој страни калема.

Одговорни пројектант:

__________________________________

Радивој Босиљчић дипл.инг.ел.