## Sheet1
4.6.4. ПРЕДРАЧУН РАДОВА
Полигон за практичну обуку возача у ул. Барје у Пироту на кат.парц.бр. 6951/2 КО Пирот - ван варош
Напомена:
По овом предмеру радова испоручити и транспортовати сав потребан материјал и опрему и помоћни материјал и израдити електричне инсталације у свему према приложеној текстуалној и графичкој документацији овог пројекта. Тачан положај стубова за ношење светиљки, извода и других елемената инсталација одређује се уз сагласност вршиоца стручног надзора за електро радове, као и уз сагласност вршилаца стручног надзора за грађевинске радове. Радове мора да изводи стручна радна снага у складу са свим важећим прописима. Наведеним позицијама је обухваћено и складиштење материјала и опреме, пробијање потребног броја отвора у стубовима, плочама и другим елементима, сва штемовања, поправка свих оштећених делова објекта и делова терена око објекта, одн. довођење истих у првобитно стање, чишћење и одношење шута и осталог отпадног материјала на депонију и отклањање свих ненаведених техничких и естетских грешака насталих током извођења радова. Извођачу радова није дозвољено да приступи изради разводних ормана без сагласности одговорног пројектанта вршиоца стручног надзора за електро радове на предложене радионичке цртеже који служе као подлога за израду разводних ормана.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 | Испорука и уградња слободностојећег ИММ уз постојећу ТС, од полиестера опремљен следећом опремом:
1комплет Раставна склопка са осигурачима 125/125А
3 ком. Струјни мерни трансформатор СТЕН 100/5А кл.0,5
1 ком. Мултифункционала полуиндиректна мерна група за мерење активне и реактивне енергије и вршне снаге са функцијом меморисања обрачунских података најмање 12 есеци, са ДЛМС протоколом и са ГПРС модемом за даљинско очитавање, у свему према захтевима надлежне ЕД.
Позиција обухвата све радове везане за постављање ормана (ископ и бетонирање темеља, шемирање, повезивање...)
Позиција обухвата и набавку, испоруку и постављање прикључног вода из ТС.
|  | 1 | компл | x | 150000 | = | 150000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 | Испорука и уградња слободностојећег РО, од полиестера опремљен следећом опремом:
2 комплет Раставна склопка са осигурачима 125/16А
3 комплет Раставна склопка са осигурачима 125/35А
Позиција обухвата све радове везане за постављање ормана (ископ и бетонирање темеља, шемирање, повезивање...)
|  | 1 | компл | x | 150000 | = | 150000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 | Испорука и уградња слободностојећег РО-ЈО, од полиестера опремљен следећом опремом:
1 ком ФИД склопка 40/0,5А
3 ком контактори K16 220V
1 ком гребенаста склопка 1-0-2 10А
1 ком фото реле
1 ком аутоматски осигурач 6А
9 ком аутоматски осигурач 10А
Позиција обухвата све радове везане за постављање ормана (ископ и бетонирање темеља, шемирање, повезивање...)
|  | 1 | компл | x | 120000 | = | 120000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 | Ископ земље III категорије за потребе израде рова за полагање напојног кабла од ИММ до РО, димензија ширине 0,4м дубине 0,8м са испоруком и насипањем песка 10см пре и после, враћање земље са набијањем у слојевима и одвозом вишка земље на место које одреди Инвеститор.
Дужине узети на лицу места.
|  | 65 | мет | x | 1500 | = | 97500
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 | Ископ земље III категорије за потребе израде рова за полагање напојног кабла од РО до РО-ЈО, димензија ширине 0,4м дубине 0,8м са испоруком и насипањем песка 10см пре и после, враћање земље са набијањем у слојевима и одвозом вишка земље на место које одреди Инвеститор.
Дужине узети на лицу места.
|  | 78 | мет | x | 1500 | = | 117000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 | Ископ земље III категорије за потребе израде рова за полагање напојних каблова од РО до рампи, димензија ширине 0,4м дубине 0,8м са испоруком и насипањем песка 10см пре и после, враћање земље са набијањем у слојевима и одвозом вишка земље на место које одреди Инвеститор.
Дужине узети на лицу места.
|  | 320 | мет | x | 1500 | = | 480000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 | Набавка, испорука и постављање кабла за напајање РО тип PP00-А 4x50mm2, са повезивањем са једне стране у ИММ, а са друге стране у РО
Дужине узети на лицу места. Обрачун по дужном метру.
|  | 80 | m | x | 900 | = | 72000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 | Набавка, испорука и постављање кабла за напајање РО тип PP00-А 4x25mm2, са повезивањем са једне стране у РО, а са друге стране у РО-ЈО
Дужине узети на лицу места. Обрачун по дужном метру.
|  | 95 | m | x | 780 | = | 74100
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 | Набавка, испорука и постављање кабла за напајање РО тип PP00 5x4mm2, са повезивањем са једне стране у РО, а са друге стране у рампама
Дужине узети на лицу места. Обрачун по дужном метру.
|  | 350 | m | x | 750 | = | 262500
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 | Ископ земље III категорије за потребе израде ровова за полагање гибљивих коругованих црева fi75 за провлачење напојних каблова до стубова за ношење светиљки, полагање траке за уземљење стубова, са испоруком и насипањем песка 10см пре и после, враћање земље са набијањем у слојевима и одвозом вишка земље на место које одреди Инвеститор.
Дужине узети на лицу места.
|  | 1050 | мет | x | 1500 | = | 1575000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 | Набавка, испорука и полагање гибљивих коругованих црева fi75 у већ припремљеним рововима за потребе провлачења напојних каблова
Дужине узети на лицу места.
|  | 1520 | m | x | 320 | = | 486400
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 | Набавка, испорука и полагање FeZn 25x4мм2 у рову поред кабла
за потребе израде инсталације уземљења, са повезивањем траке
на металну масу стубова, у комплету са израдом веза и спојева
Обрачун по дужном метру.
Дужине узети на лицу места.
|  | 1300 | m | x | 450 | = | 585000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 | Набавка, испорука и постављање траке за упозорење на 0.4м изнад свих каблова.
Дужине узети на лицу места. Обрачун по дужном метру.
|  | 1240 | m | x | 20 | = | 24800
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 | Набавка, испорука и постављање каблова за напајање стубова за ношење светиљки тип PP00 5x6mm2
Дужине узети на лицу места. Обрачун по дужном метру.
|  | 1240 | m | x | 850 | = | 1054000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 | Набавка, испорука и постављање бетонских маркационих ознака за обележавање
трасе каблова на регулисаном терену према условима трасе.
Број комада још једном проверити на лицу места
| правац 0,4 KV | 10 | ком. | x | 2200 | = | 22000
| кривина 0,4 KV | 10 | ком. | x | 2200 | = | 22000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 | Ископ земље III категорије за потребе постављања темеља
стубова димензија 600x600x1000мм за стубове висине 8м.
Изливање темеља бетоном МБ20 са постављањем анкера и коругованог црева фи50
за несметани пролаз каблова до стуба за ношење светиљки
|  | 35 | kom | x | 15000 | = | 525000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 | Набавка, испорука и уградња на већ припремљене темеље стубова:
стуб висине h=8m
|  | 36 | kom | x | 58000 | = | 2088000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 | Набавка, испорука и монтажа светиљки:
светиљка RUBINO 110W 12350m/4000K EVG IP66 07 (монтира се директно на стуб)
|  | 39 | ком | x | 52000 | = | 2028000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | Испорука и провлачење кабла тип PP-Y 3x1.5мм2 у стубу од аралдитне плоче до светиљки на стубу у комплету са повезивањем каблова на обе стране и остваривањем веза.
|  | 320 | m | x | 320 | = | 102400
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 | Набавка, испорука и уградња комплетне електро опреме, материјала и каблова за потребе израде електро инсталације контејнера са напајањем истих из разводног ормана. У цену укључени и инвертори.
|  | 1 | komplet | x | 644300 | = | 644300
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 | Набавка, испорука и уградња рампи за улаз/излаз са полигона. У цену укључени и грађевински и електро радови.
|  | 1 | komplet | x | 520000 | = | 520000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | Извођење радова на измештању постојећег стуба и пратеће мреже. У цену укључени и грађевински и електро радови.
|  | 1 | komplet | x | 210000 | = | 210000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 | Напонско испитивање каблова са издавањем протокола о извршеном испитивању
од овлашћене фирме за предметно мерење.
|  | паушално |  |  |  |  | 50000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 | Мерење отпора петље заштитног струјног круга са издавањем стручног налаза о
извршеним мерењима од овлашћене фирме за предметно мерење.
|  | паушално |  |  |  |  | 50000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | Мерење отпора уземљења са издавањем стручног налаза о извршеним мерењима
од овлашћене фирме за предметно мерење.
|  | паушално |  |  |  |  | 50000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[5 empty] | Укупно= |  | 11560000
Непредвиђени и накнадни радови, 5% од планираних средстава | [6 empty] | 578000
[5 empty] | Укупно= |  | 12138000
Одговорни пројектант :
--------------------------------------------
Радивој Босиљчић дипл.инг.ел